	
	[image: image1.png]



016


	


УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
ПАЗ «ТІРАС»
ПАСПОРТ

ААЗЧ.425211.001-02 ПС

Винница
Содержание

	3Введение


31. Назначение изделия


32. Технические характеристики


3. Комплектность...............................................................................3
44. Устройство


45. Подготовка изделия к работе


56. Техническое обслуживание


67. Свидетельство о приемке


68. Свидетельство о перепроверке


69. Гарантийные обязательства


610. Сведения о ремонте


611. Сведения о сертификации





	


Введение

Настоящий паспорт предназначен для изучения устройства, работы и правил эксплуатации устройство аварийной остановки ПАЗ «Тірас»  (далее устройство).

В описаниях, схемах и чертежах приняты следующие сокращенные обозначения:

ППКП – прибор приемно-контрольный пожарный;
МБИ – модуль барьерной искрозащиты. 

1. Назначение изделия

1.1 Устройство предназначено для аварийной остановки оператором системы газового, а также порошкового, аэрозольного и др. пожаротушения. 
1.2 Устройство предназначено для непрерывной круглосуточной работы в закрытых помещениях зданий и сооружений при температуре окружающей среды от минус 10 °С до 55 °С.

1.3 Устройство выпускается в общепромышленном и во взрывозащищенном исполнениях. Взрывозащищенное исполнение обозначается ПАЗ «Тірас» Ex, имеет маркировку  «1ExibIICT5 в комплекті з МБІ-2 та ППКП «Тірас» и включается в шлейфы управления пожаротушением  ППКП «Тирас-П» через модуль барьерной искрозащиты МБИ-2.
2. Технические характеристики

Таблица 1

	Параметр
	Значение

	Диапазон напряжения питания при ограничении силы тока  (20 ± 2) мА
	от 8 до 28 В

	Внутреннее сопротивление  при ограничении силы тока (20 ± 2) мА, не более
	450 Ом

	Электрическое сопротивление контактов для схемы с размыкающимися контактами,не более 
	0,5 Ом

	Степень защищенности оболочки
	IP40

	Диапазон рабочих температур  
	-10 + 55 ОС

	Максимально допустимая относительная влажность при температуре 40 ОС
	93%

	Габаритные размеры: 

- ширина
- высота
- глубина
	90 мм
93 мм

43 мм

	Масса 
	0,15 кг

	Средний срок эксплуатации
	10 лет


3. Комплектность

3.1 После распаковывания устройства необходимо произвести внешний осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений, и проверить комплектность, которая должна соответствовать таблице 2
Таблица 2

	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Примечание

	Устройство
	ААЗЧ.425211.001-02
	1
	

	Ключ
	
	1
	

	Паспорт
	ААЗЧ.425211.001-02 ПС
	1
	При групповой упаковке один паспорт на 10 устройств


4. Устройство

4.1 Устройство состоит из корпуса, внутри которого установлена плата с радиоэлементами и микротумблером.

4.2  Подключение внешних проводов осуществляется винтовыми соединениями расположенными на плате.
 4.3 В устройстве предусмотрена возможность включения по схеме с замыкающимися и по схеме с размыкающимися контактами.  
4.4 Обепечение искробезопасности электрических цепей устройства ПАЗ «Тирас» Ex достигается следующими мерами и средствами:

          - подключением к искробезопасным цепям МБИ-2;

          - отсуствием в извещателе собственного источника тока, индуктивности и емкости;

          - наличием маркировки «1ExibIICT5 в комплекті з МБІ-2 та ППКП «Тірас» 
5. Подготовка изделия к работе

5.1 Для монтажа устройства необходимо открыть устройство нажатием ключа на защелку у верхней части устройства, протянуть провода внутрь устройства и закрепить его на стене помещения посредством дюбелей или винтов. Подключение устройства производится согласно схемы приведенной на рис.1. Рекомендуемое сечение провода от 0,35 до 1,0 мм2. 

5.2 Для проверки работоспособности устройства ударить по хрупкому элементу и нажать кнопку  устройства. При этом цвет стрелок меняется с черного на красный и включается светодиод (для схемы с замыкающимися контактами). После отпускания кнопки возврат рабочего элемента в исходное состояние и выключение светодиода производится автоматически, возврат хрупкого элемента производится ключем через отверствие в нижней части устройства.

5.3 При монтаже устройства в взрывоопасных зонах необходимо руководствоваться настоящим паспортом, главой 7.3 ПУЭ, главой 7.3 Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (ПБЭЭП), НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» и другими нормативными документами, действующими в данной отрасли промышленности.

Перед монтажом устройства необходимо осмотреть его, обратив внимание:

 - на целостность корпуса и соединительных проводов;

 - маркировку взрывозащиты.
Устройство должно подключаться только к искробезопасным выходам модуля барьерной искрозащиты МБИ-2.

[image: image2.png]yCTPOMCTBO

+1IC

RyRo
-1IIC

R

_|_

yCTPOUCTBO





                                                а)                                                                             б)
Рис. 1 Схема подключения устройства:
а) с замыкающимися контактами;

б) с размыкающимися контактами (с обратной стороны платы запаять перемычку П1);
RД – токоограничивающий резистор (ток не более 20 мА);
RШ - шунтирующий резистор (определяется системой пожаротушения);
RОК – оконечный резистор (определяется системой пожаротушения) устанавливается в последнем устройством шлейфа

6. Техническое обслуживание

6.1 При эксплуатации необходимо проводить техническое обслуживание согласно таблицы 3.
Таблица 3 

	№
	Наименование работ
	Периодичность

	1
	Внешний осмотр видимых механических повреждений
	Ежедневно

	2
	Проверка работоспособности 
	Один раз в год



6.4 Для обеспечения взрывозащищенности устройства при эксплуатации необходимо руководствоваться настоящим паспортом, ДНАОП 0.00-1.32 («Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»), Правил безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (ПБЭЭП).


С целью обеспечения взрывозащищенности устройства в процессе эксплуатации оно должно подвергаться систематическому внешнему и периодическому осмотрам. При внешнем осмотре устройства необходимо проверить:


-
целостность устройства;
         -        наличие маркировки взрывозащиты;

-
целостность соединительных проводов.


Эксплуатация устройства с повреждением корпуса, изоляции соединительных проводов запрещается.  
7.   Свидетельство о приемке


	Устройства аварийной остановки ПАЗ «Тірас»___ соответствуют ТУ У 31.6-25499704-007:2009 и годны к эксплуатации.


	Дата выпуска, штамп ОТК:


8. Свидетельство о перепроверке

Устройство, находящееся на складе ПКПФ «Тирас» более 6 месяцев, подлежит перепроверке.

Дата перепроверки     ____________

Представитель ОТК предприятия    ________________ М. П.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 24 месяца с даты выпуска или даты перепроверки.
Срок хранения устройства в упаковке предприятия-изготовителя – 6 месяцев при условии хранения его при температуре воздуха от минус 50 °С до 50 °С и относительной влажности не более 98 % при температуре 25 °С.
10. Сведения о ремонте 

Ремонт устройства осуществляется предприятием-изготовителем. Бесплатно производится ремонт устройств, в которых не истек срок гарантии и которые эксплуатировались в соответствии с эксплуатационной документацией на устройство. На ремонт устройство высылается предприятию-изготовителю с письмом, в котором должны быть указаны:

·  характер неисправности;

·  место установки устройства;
· контактный телефон и контактное лицо по вопросам ремонта.

Адрес изготовителя: 21021, г. Винница, 2-й пер. Хмельницкого шоссе, 8.

11. Сведения о сертификации  
          11.1 Сертификат соответствия № UA1.016.0001191-10 от 14.01.2010 г. срок действия до 15.06.2014 г. Государственный центр сертификации МЧС Украины. 04212, г. Киев, ул. Малиновского, 6.
          11.2 Система Управления Качеством ООО ПКПФ «Тирас» сертифицирована в Системе сертификации УкрСЕПРО на соответствие ДСТУ ISO 9001-2001. Сертификат № UA2.011.03634 от 16.06.2009 г. срок действия до 15.06.2014 г.

Редакция от 19.02.2010 FORMTEXT 

19.02.2010

ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ПКПФ "Тирас"
АДРЕС:   21021, Украина, г. Винница, 2-й пер. Хмельницкого шоссе, 8  

http: //www.sbi-tiras.com.ua

По техническим вопросам обращаться в технический отдел: 

тел. (0432) 52-30-26; 

e-mail: techburo@sbi-tiras.com.ua.
По вопросам ремонтов обращаться в службу технического контроля: 

тел. (0432) 52-33-59.
По вопросам поставки обращаться в отдел маркетинга: 

тел. (0432) 52-30-46; тел./факс. (0432) 52-30-01; 

e-mail: sbi@sbi-tiras.com.ua.
Мост

Отпечатано  ООО «Мост»

Тел. для заявок (0432) 52-30-54



























20
8

