МОДУЛЬ ЦИФРОВОГО GSM-АВТОДОЗВОНА

МЦА-GSM

ПАСПОРТ

ААЗЧ.425644.001 ПС

Винница

Содержание

Введение 3 1 Назначение изделия 3 2 Технические характеристики 3 3 Целостность и комплектность 5 4 Устройство и принцип работы 5 5 Указание мер безопасности 6 6 Подготовка модуля к работе 6 7 Настройка ППКП 7 8 Порядок работы 8 9 Декларации производителя 9 10 Свидетельство о приемке 9 11 Свидетельство о повторной проверке 9 12 Гарантийные обязательства 10 13 Информация о ремонтах 10 14 Информация о сертификации 10

# Введение

## Настоящий паспорт предназначен для изучения конструкции, работы и правил эксплуатации модуля цифрового GSM-автодозвона МЦА-GSM. Модуль разработан согласно ДСТУ EN54, часть 21.

В описаниях и схемах приняты следующие сокращения:

МЦА-GSM	– модуль цифрового GSM-автодозвона;

ППКП	– прибор приемно-контрольный пожарный;

ПЦПН 	– пульт централизованного пожарного наблюдения;

БУ		– блок управления.

# 1 Назначение изделия

## 1.1 Модуль цифрового GSM-автодозвона МЦА-GSM (в дальнейшем - модуль) предназначен для работы в составе ППКП "Тирас-…П"(кроме «Тирас-2П») и обеспечивает прием извещений от ППКП в протоколе Contact ID и передачу извещений по каналу передачи данных (CSD) операторов мобильной связи стандарта GSM 900/1800 на ПЦПН (устройство сопряжения пультовое УСП «ПАКТ-GSM»).

1.2	 Модуль предназначен для работы в составе систем передачи Типа 2 по ДСТУ EN 54-21:2009.

1.3	 Модуль предназначен для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регулируемыми климатическими условиями. Диапазон рабочих температур от минус 50С до плюс 400С.

# 2 Технические характеристики

## 2.1 Электропитание модуля осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 10,8 В до 13,8 В (Выход «+12В» ППКП).

2.2 Средний ток, потребляемый модулем во всех режимах работы не более 250 мА.

2.4 Модуль имеет следующие  клеммы и разъемы :

  - «ОБЩ», «+12В» для подключения напряжения питания 12В от ППКП;

  - «ДЕЖ»  для подключения выносного светодиодного индикатора дежурного режима модуля (отсутствие сообщений);

  - «1ХS2» для подключения модуля к ППКП(интерфейс обмена);

  - «2Х4»  для подключения выносной антенны GSM, обеспечивающей передачу сообщений на ПЦПН;

  - «2Х2» для подключения SIM-карты.

## 2.5 Модуль имеет четыре тестовых светодиодных индикатора:

## 2VD1 «Оператор» (зеленый, SMD).  Если GSM-оператор найден, то индикатор кратковременно включается с периодом 3 секунды, если не найден –  с периодом 1 секунда.

## 1HL5 «Питание» (зеленый). Индикатор светится при наличии напряжения питания модуля.

## 1HL6 «Дежурный режим» (красный). Индикатор светится если у модуля нет сообщений для передачи на ПЦПН. При получении модулем сообщения от ППКП для передачи, индикатор гаснет на время передачи  сообщений.

## Предусмотрена возможность подключения выносного светодиодного индикатора дежурного режима к клеммам «ДЕЖ» и  «ОБЩ» модуля.

## 1HL7 «Линия» (желтый). Имеет несколько режимов индикации:

## - индикатор светится непрерывно после подачи напряжения питания до момента инициализации настроек модуля;

## - вспыхивает несколько раз подряд с периодом 3-5 сек. Длительность вспышки – около 0,1 сек, интервал между вспышками – около 0,5 сек. Количество вспышек соответствует уроню  принимаемого  сигнала  сети  GSM. Минимальный уровень, необходимый для нормальной работы модуля – 2 вспышки подряд;

## - индикатор светится непрерывно во время дозвона модуля на ПЦПН и во время передачи извещений.

2.7	При нарушении обмена между модулем и ППКП модуль выдает извещение «Отключение системы» по каналу GSM на ПЦПН.

# 3 Целостность и комплектность

После распаковывания модуля необходимо:

- провести его внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверить комплектность, которая должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2 – Комплексность прибора

| Наименование | Обозначение | шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Модуль МЦА-GSM | ААЗЧ.425644.001 | 1 |  |
| ### Антенна ф.«ADACTUS» | АDA - 0062 | 1 |  |
| Паспорт | ААЗЧ.425644.001 ПС | 1 |  |
| Комплект ЗИП |  |  |  |
| Светодиод | L - 53HD | 1 |  |
| Фиксатор | CS0610 | 2 |  |
| Фиксатор | LCBSBM-7-01A-RT | 1 |  |

# 4 Устройство и принцип работы

## 4.1 Модуль выполнен в виде отдельного блока, подключаемого к ППКП.

## Модуль устанавливается на печатную плату БУ ППКП.

4.2 Для обеспечения передачи извещений по каналу GSM в разъем 2Х2 модуля устанавливается SIM-карта оператора GSM, а к разъему 2Х4 подключается выносная антенна. В модуле применена выносная дипольная антенна, закрепляемая на гладкой чистой поверхности (например, стекло).

4.4 Модуль, после включения напряжения питания, регистрируется в сети оператора GSM. При получении извещения от ППКП модуль передает сообщения на ПЦПН по каналу GSM.

# 5  Указание мер безопасности

5.1 Во время установки и эксплуатирования модуля обслуживающему персоналу необходимо руководствоваться «Правилами технического эксплуатирования электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатировании электроустановок потребителей».

5.2 Установку, снятие и ремонт модуля необходимо выполнять при условии отключенного напряжения питания.

5.3 Работы по установке, снятию и ремонту модуля должны проводиться работниками, которые имеют квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV.

5.4 Во время выполнения работ необходимо придерживаться правил пожарной безопасности.

# 6 Подготовка модуля к работе

- Внимание! Установку модуля необходимо выполнять при отключенном напряжении питания ППКП.

6.1 Снять верхнюю (лицевую) крышку ППКП.

6.2 Соединитель для установки модуля находится на нижней стороне БУ ППКП, для установки модуля необходимо:

- снять БУ из держателей корпуса, повернуть к себе нижней стороной;

- установить пластмассовые держатели на БУ прибора (держатели поставляются комплектно с модулем, один держатель с клейким основанием). Надеть модуль на держатели и на разъем 4ХР1, проверить отсутствие смещения контактов разъема.

Соединить перемычками клеммы «ОБЩ», «+12В» с соответствующими клеммами ППКП.

При необходимости, подключить выносной светодиод «Дежурный режим» к клеммам «ОБЩ» и «ДЕЖ» (анодом к клемме«ДЕЖ» ).

6.3 Выносную антенну подсоединить к антенному разъему, расположенному на печатной плате модуля, закрутив при этом втулку крепления до упора. Закрепить антенну липкой стороной, удалив предварительно слой защитной бумаги, на гладкой чистой поверхности.

6.4 Установить SIM – карту в держатель 2X2 модуля, предварительно сняв с SIM-карты защитный PIN-код, если таковой имеется.

Внимание! Установку или переустановку SIM-карты производить только при снятом с ППКП питании.

6.5 Подать напряжение питания на ППКП. Для определения наличия GSM-оператора, в модуле предусмотрен световой индикатор «оператор». Если GSM-оператор найден, то индикатор включается на 0,06 секунд с периодом 3 секунды, если не найден – 0,06 секунд с периодом 1 секунда.

6.6 Запрограммировать ППКП в соответствие разделу 7.

6.8 Произвести проверку работоспособности модуля для чего проимитировать несколько событий на ППКП и убедиться в передаче соответствующих извещений  на ПЦПН.

# 7 Настройка ППКП

7.1 Выбрать протокол обмена ППКП с ПЦПН Contact-ID. При загрузке заводских параметров, автоматически выбирается протокол работы Contact-ID.

7.2 Запрограммировать объектовые номера ППКП.

7.3 При введении телефонных номеров дозвона символ #1 обозначает ввод знака +.

Символ #4 используется для выбора протокола обмена по каналу данных CSD сети GSM. При введении этого символа используется протокол V32, если символ не вводится-используется протокол V110 (более быстрое соединение модемов).

Предпочтительным протоколом обмена является протокол V110, если он поддерживается оператором мобильной связи.

Формат введения номеров:

[#4(V32)][#1(+)38][код оператора][номер телефона][#3]

Примеры

1 Ввести телефонный номер (067)1234567, протокол обмена V110:

#1380671234567#3

2 Ввести телефонный номер (050)7654321, протокол обмена V32:

#4#1380507654321#3

# 8 Порядок работы

## 8.1 К работе с модулем допускаются лица, изучившие настоящий паспорт, прошедшие инструктаж и практические занятия по работе с устройством.

## 8.2 Работа модуля осуществляется автоматически.

## 8.3 Передача сообщений и режимы работы модуля отображаются при помощи индикаторов ППКП.

## Индикатор «Линия»:

## - светится зеленым постоянно во время передачи сообщений;

## - кратковременно вспыхивает желтым, длительность вспышки 0,35 сек, при приеме сигнала подтверждения от ПЦПН;

## - мигает желтым с частотой 1,4 Гц со скважностью 2 при неисправности модуля или сети GSM .

## Индикатор «Пожежа» «ПЦПС»:

## - мигает красным с частотой 1,4 Гц со скважностью 2 при  приеме сигнала подтверждения от ПЦПН.

## Индикаторы «Неспр.» и  «ПЦПС»:

## -  мигают желтым с частотой 1,4 Гц со скважностью 2 при  наличии в буфере передачи не переданных сообщений (не принятых ПЦПН) по истечении времени передачи.

# 9 Декларации производителя

10.1 Конструкция модуля выполнена  в соответствии с системой управления качеством, которая содержит набор правил проектирования всех элементов ППКП.

10.2 Все компоненты модуля были избраны по целевому назначению и условия их эксплуатации отвечают условиям окружающей среды вне корпуса ППКП соответственно классу 3к5 ІЕС 60721-3-3.

# 10 Свидетельство о приемке

| Модуль «МЦА-GSM» с версией программного обеспечения mca_gsm-1 отвечает техническим условиям ТУ У 31.6-25499704-004:2005 и признан пригодным для эксплуата-ции. | Дата изготовления, печать СТК |
| --- | --- |

# 11 Свидетельство о повторной проверке

Модуль, находящийся на складе ВКПФ „Тирас” больше 6 месяцев, подлежит повторной проверке перед отгрузкой.

Дата повторной проверки _______________

Представитель ОТК предприятия __________________

# 12 Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие модуля требованиям технических  условий в случае соблюдения потребителем  условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, установленных техническими условиями предприятия-производителя. Срок действия гарантии – 24 месяца с даты выпуска или с даты перепроверки модуля.

# 13 Информация о ремонтах

Ремонт модуля проводится предприятием-производителем.

Бесплатному ремонту подлежат модули, в которых не закончился срок действия гарантии, и эксплуатирование которых проводилось согласно данного паспорта.

Для осуществления ремонта модуль высылают вместе с письмом, в котором должны быть указаны: характер неисправности, место эксплуатирования прибора, контактный телефон лица по вопросом ремонта.

# 14 Информация о сертификации

17.1 Модуль цифрового GSM-автодозвона МЦА-GSM соответствует всем требованиям ДСТУ EN54-21: 2009.

Сертификат № UA1.016.0072298-09 от 15.10.2009 г., срок действия до 15.06.2014 г.

17.2 Система управления качеством ООО ВКПФ «Тирас» сертифицирована в системе сертификации Укрсепро на соответствие ДСТУ ISO 9001-2001. Сертификат № UA2.011.03634 от 16.06.2009 г. срок действия до 15.06.2014 г.