[image: image1.jpg]


ЗАО «АЛАЙ»

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

КМС-1-24М, КМС-1-48М

Руководство по эксплуатации ИЦМГ.468921.016 РЭ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Коробки монтажные соединительные
КМС-1-24М, КМС-1-48М (далее по тексту - коробки), предназначены для коммутации электрических цепей напряжением до(250(В и током до 20(А.

1.2 Коробки рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу.

1.3 Вид климатического исполнения - УХЛ категории 3.1 по(ГОСТ(15150-69.

Диапазон рабочих температур от минус 30 до 55 (С и(относительной влажности воздуха до 95 % при 35 (С.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Максимальное значение напряжения, коммутируемого контактами коробок, не более 250 В.

2.2 Максимальное значение силы постоянного или переменного тока, коммутируемого контактами коробок, не более 20 А.

2.3 Количество контактов:
- 24 для коробки КМС-1-24М;

- 48 для коробки КМС-1-48М.

2.4 Cечение проводов, подсоединяемых к зажимам коробок клеммных до 4,0 мм2;

2.5 Степень защиты оболочки - IP 40
согласно ГОСТ(14254-96.

2.6 Габаритные размеры, не более, мм:

- для коробки КМС -1-24М - 136 ( 156 ( 36;

- для коробки КМС -1-48М - 222 ( 156 ( 36.
2.7 Масса коробок не более 1,2 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки коробок соответствует
таблице 1.

Таблица 1

	Наименование
	Количество изделий

	
	КМС-1-24М
	КМС-1-48М

	Коробка КМС-1-24М

или КМС-1-48М
	1
	1

	Планка
	2
	2

	Прижим
	6
	10

	Винт 3х6
	
	

	Винт 3х12
	4
	4

	Ключи к замку
	2
	2

	Знак электрического напряжения
	1
	1

	Руководство
по эксплуатации

ИЦМГ.468921.016 РЭ
	1*
	1*

	Примечание * - Приведено на одну потребительскую тару


4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
4.1 Установленный ресурс коробок обеспечивает пятикратную установку и извлечение провода в течение срока службы 10 лет.

Указанные ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований технических условий и руководства по эксплуатации.

4.2 Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие коробок требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты ввода коробок в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления коробок.

В случае обнаружения несоответствия коробок требованиям технической документации или нарушения работоспособности в гарантийный период, коробки возвращаются предприятию-изготовителю с указанием: времени хранения (в случае, если коробка не была в эксплуатации); общего количества часов работы; основных данных режима эксплуатации; причин снятия коробки с эксплуатации или хранения.

4.3 Гарантийное обслуживание производит
ЗАО «Алай» по адресу: Украина, 03150, г.(Киев,
ул. Горького, 37, тел. (044) 289-60-29,
факс((044)(289-76-94.

E-mail: info@alay.com.ua
http:// www.alay.com.ua
5 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

5.1 Коробка монтажная соединительная
КМС-1- ____ М упакована ЗАО «Алай» согласно требованиям, предусмотренным в(действующей технической документации.
	_____________________
	__________________________
	__________________________

	личная подпись
	расшифровка подписи
	год, месяц, число


6 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

6.1 Коробка монтажная соединительная
КМС-1- ____ М изготовлена и(принята в соответствии с требованиями технической документации и признана годной для эксплуатации.

МП
	_____________________
	__________________________
	__________________________

	личная подпись
	расшифровка подписи
	год, месяц, число


7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Устройство и принцип работы

7.1.1 Конструктивно коробки выполнены в виде металлического монтажного бокса, состоящего из крышки и корпуса.

7.1.2 В корпусе коробок установлены колодки зажимов (торцевые винтовые зажимы). В корпусе предусмотрены отверстия для ввода проводов коммутируемых цепей при скрытой проводке и ослабленные места для проломов отверстий для ввода проводов при наружной проводке, а также отверстия для крепления коробок.

7.1.3 Провода коммутируемых цепей фиксируются
в корпусе при помощи специальных прижимов и планок, входящих в комплект коробок.

7.1.4 Крышка предназначена для ограничения доступа к элементам, находящимся под напряжением.
В рабочем положении крышка фиксируется с помощью механического замка.

7.1.5 Коммутация электрических цепей осуществляется путем присоединения проводов к зажимам коробок.

7.2.1 7.2 Указания мер безопасности

7.2.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током коробки соответствуют классу 0I согласно ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.2.3 При установке, подготовке к работе и эксплуатации коробок следует руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и(«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).

7.2.4 Подключение линий и проводов, а также устранение неисправностей в линиях проводиться
в обесточенном состоянии.

7.3 Указания по монтажу и эксплуатации

7.3.1 Коробки устанавливаются на конструктивные элементы зданий и сооружений.

7.3.2 [image: image2.jpg]


В месте установки произвести разметку под отверстия для крепления коробки согласно установочным размерам, обозначенных на рисунке 1. Сделать отверстия.

Рисунок 1 – Установочные размеры крепежных отверстий на коробке
7.3.3 При скрытой проводке: ввести провода через отверстия в корпусе коробки; установить и закрепить шурупами (винтами) коробку.

При наружной проводке: сделать в(корпусе необходимые проломы для ввода проводов; установить
и закрепить шурупами (винтами) коробку; ввести провода через проломы.

7.3.4 Зачистить концы проводов от изоляции на длине (8 ( 12) мм. Концы многопроволочных жил проводов скрутить в(направлении навивки до получения плотной, однородной скрутки.

7.3.5 Концы проводов вставить в отверстия зажимов и зажать их винтами. Зафиксировать провода прижимами (планками) из комплекта запасных и монтажных частей.

7.3.6 При коммутации цепей напряжением свыше 42 В с наружной поверхности крышки коробки прикрепить наклейку - знак электрического напряжения. Заземлить коробку путем соединения винта заземления коробки с шиной защитного заземления.
7.3.7 Не допускается устанавливать коробки в местах, содержащих в(воздухе токопроводящую пыль, агрессивные газы и(пары в концентрациях, разрушающих металл и(изоляцию.

7.4 Техническое обслуживание

7.4.1 Проверка технического состояния коробок для определения их пригодности к(использованию должна проводиться по плану регламентных работ не реже одного раза в(год.

7.4.2 При регламентных работах производится проверка надежности соединений проводов с зажимами и устранение запыленности коробок. В случае ослабления соединений следует поджать винты зажимов.

7.5 Транспортирование и хранение

7.5.1 Коробки транспортируются в упаковке предприятия-изготовителя.

7.5.2 Коробки допускается транспортировать всеми видами транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

7.5.3 Условия транспортирования коробок в части воздействия механических факторов – Л согласно ГОСТ(23216-78.

7.5.4 Условия транспортирования и хранения коробок в части воздействия климатических факторов  по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ(15150-69.

7.5.5 Способ расстановки и крепления ящиков
с коробками в транспортных средствах должен обеспечивать их устойчивое положение, исключать их перемещения и(удары о(стенки транспортных средств.

7.5.6 Транспортировать и хранить коробки в упа​ковке в положении, определяемом знаком «Верх» согласно ГОСТ(14192-96.

Сведения о хранении вносятся в таблицу 2.

Таблица 2

	Дата
приемки на(хранение
	Дата
снятия с(хранения
	Условия

хранения
	Вид
хранения
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Коробки не представляют опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы их утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9 Система Управления Качеством

Система Управления качеством ЗАО «Алай» сертифицирована в Системе сертификации 
УкрСЕПРО на соответствие ДСТУ ISO 9001-2001 
(ISO 9001:2000, IDT) и международным сертификационным органом SGS-ICS на соответствие требованиям (ISO(9001:2000.

[image: image3.png]- A e
































































105,0(((0,2
















































































Сертифікат № UA2.051.01849	            Сертификат №UA 05/2524

















( 8




















15





ЗУ





140
































97











КУ





Кнопка КНД





38





16





Перемычка отключения КУ





Перемычка


КРТ     КНД





+

















+





+





Рисунок 4 – Со снятой верхней крышкой





10





65





14





2отв.    3,5





Рисунок 3 – Общий вид ПРД и ЗУ





4,5





(5,0





(8,0

























































































