









 Заводський №: ___________
МОДУЛЬ  БАР’ЄРНОГО ІСКРОЗАХИСТУ
МБІ – 2
ПАСПОРТ

ААЗЧ.425952.004  ПС

Вінниця
Вступ
В описах і схемах прийняті наступні скорочення: МБІ – модуль бар’єрного іскрозахисту, ППКП – прилад приймально-контрольний пожежний, СП – сповіщувач пожежний.

1.  Призначення виробу
1.1. Модуль бар’єрного іскрозахисту МБІ - 2 (далі – модуль) призначений для роботи в комплекті приладів приймально-контрольных пожежних (ППКП) «Тірас–П» з сповіщувачами пожежними «СП-4Т», «СП103-2А(В)Ех», «ИПРЕх». Модуль забезпечує обмеження струму в шлейфах сигналізації з підключеними сповіщувачами при виникненні коротких замикань в шлейфах сигналізації з врахуванням ситуацій в ППКП «Тірас–П», коли струм або напруга не обмежуються внутрішньою схемою ППКП «Тірас–П».

2. Технічні дані
2.1 Модуль забезпечує параметри іскробезпечних кіл: U0 ≤22 В, I0≤130 мА, L0≤1 мГн, С0≤0,1 мкФ.
2.2. Сумарний опір обмежувальних резисторів в шлейфі сигналізації – 222 Ом ± 5%.
2.3. Габаритні розміри, не більше 
–   110×135×40 мм
2.4. Маса, не більше


–  0,50 кг
3. Комплектність



В комплект постачання входять:


-
Модуль МБІ – 2
-
1 шт.;

-
Паспорт

-
1 шт.

4. Підготовка виробу до роботи

Під’єднати модуль  до ППКП  відповідно до схеми, наведеної на мал. 1

[image: image1.wmf]Л1+

Л1+

Л2

-

Л2

-

Л1-

Л1-

Л2

+

Л2

+

Вхід

Вихід

МБІ-2

Іскробезпечні

лінії до

сповіщувачів

До ППКП


                  Мал. 1 Схема електрична підключення
5. Свідоцтво про приймання
	Модуль МБІ-2 відповідає КД і визнаний придатним для експлуатації в комплекті з ППКП «Тірас–П».
Заводський номер модуля вказаний у правому верхньому куті  титульної сторінки.    
	Дата виготовлення, штамп  ВТК:


6.  Свідоцтво про повторну перевірку
Модуль, який знаходиться на складі ВКПФ «Тірас» більше 6 місяців, підлягає повторній перевірці.

Дата повторної перевірки     ____________

Представник ВТК підприємства   ______________ М. П.

7.  Відомості про ремонти
Ремонт модуля виконується підприємством-виробником або сервісним центром. Безкоштовно виконується ремонт модуля, в якого не закінчився строк гарантії і який експлуатувався у відповідності з експлуатаційною документацією на модуль. На ремонт модуль висилається підприємству-виробнику або сервісному центру з листом, в якому повинні бути вказані:

· характер несправності;

· місце установки модуля;

· контактний телефон і контактна особа з питань ремонту.

8. Гарантійні зобов’язання  виробника  

Підприємство-виробник гарантує відповідність модуля вимогам технічних умов при виконанні користувачем умов експлуатації, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, встановлених технічними умовами. Встановлюється срок гарантії 24 місяці з дати виготовлення або останньої повторної перевірки приладу.
9. Відомості про сертифікацію
9.1 Система Управління Якістю ТОВ ВКПФ «Тірас» сертифікована в Системі сертификації УкрСЕПРО на відповідність  ДСТУ ISO 9001-2001. Сертифікат № UA2.011.1261  від 9.09.2004 р. строк  дії до 30.08.2009 р.
              9.2 Дозвіл Держгірпромнагляду України на початок експлуатації об’єкта  №428.08.30-31.62.4,  термін дії  з  20.02.2008 по 20.02.2011 р. 
            
9.3
Свідоцтво про вибухозахищеність електрообладнання (електротехнічного пристрою) №2601 з терміном дії до 12.02.2013 р.
Редакція від  11.03.2008 FORMTEXT 

11.03.2008
 
 Підприємство - виробник:  ТОВ ВКПФ "Тірас"
АДРЕСА:   21021, Україна, . Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8  

http: //www.sbi-tiras.com.ua

З технічних питань звертатися в технічний відділ: 

тел. (0432) 52-30-26; 

e-mail: techburo@sbi-tiras.com.ua.

З питань ремонтів і роботи сервісних центрів звертатися 

в службу технічного контролю: 

тел. (0432) 52-33-59.

З питань поставок звертатися у відділ збуту та маркетингу: 

тел. (0432) 52-30-46; тел./факс. (0432) 52-30-01; 

e-mail: sbi@sbi-tiras.com.ua.
МОСТ

Надруковано ТОВ “Мост” 

тел. для заявок (0432) 52-30-54

