ЗАО «АЛАЙ»

###### КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

###### КМС-1-4

Паспорт

ИЦМГ.468921.002 ПС

Содержание

1 Основные сведения об изделии	2

2 Основные технические данные	3

3 Комплектность	3

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	3

5 Сведения об упаковывании	4

6 Свидетельство о приемке	4

7 Эксплуатация и хранение	4

7.1 Устройство и принцип работы	4

7.2 Указание мер безопасности	4

7.3 Указания по монтажу и эксплуатации	5

7.4 Техническое обслуживание	5

7.5 Транспортирование и хранение	5

8 Сведения об утилизации	6

Приложение А	6

## 1 Основные сведения об изделии

1.1 Коробка монтажная соединительная КМС-1-4 (далее по тексту - коробка), предназначена для коммутации электрических цепей напряжением до 72 В и током до 0,1 А.

1.2 Коробка рассчитана на непрерывную круглосуточную работу.

1.3 Вид климатического исполнения - УХЛ категории 3.1 поГОСТ15150-69.

Диапазон рабочих температур от минус 30 до 55 С иотносительной влажности воздуха 95 % при 35 С.

## 2 Основные технические данные

2.1 Максимальное значение напряжения, коммутируемого контактами коробки, неболее 72 В.

2.2 Максимальное значение силы постоянного или переменного тока, коммутируемого контактами коробки, не более 0,1 А.

2.3 Количество винтовых зажимов - 4.

2.4 Номинальное сечение проводов, подсоединяемых кзажимам коробки - (0,20 0,50) мм2;

2.5 Нагревостойкость изолирующих деталей коробки неменее80С.

2.6 Степень защиты, обеспечиваемая корпусом коробки - IP 41 поГОСТ14254-96.

2.7 Масса коробки не более 0,015 кг.

## 3 Комплектность

Комплект поставки коробок соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Коробка КМС-1-4 | 1 | по согласованию с заказчиком можетпоставляться снезакрученными винтами зажимов, упакованными отдельно вполиэтиленовые пакеты |
| Паспорт ИЦМГ.468921.002 ПС | 1 | на одну потребительскую тару |

## 4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

4.1 Установленный ресурс коробок обеспечивает пятикратную установку и извлечение провода в течение срока службы 10 лет.

Указанные ресурс, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований технических условий ипаспорта.

4.2 Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие коробок требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты ввода изделий вэксплуатацию.

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления изделий.

В случае обнаружения несоответствия коробок требованиям ТУ или нарушения работоспособности в гарантийный период, коробки возвращаются предприятию-изготовителю с указанием: времени хранения (в случае, если коробка не была в эксплуатации); общего количества часов работы; основных данных режима эксплуатации; причин снятия коробки сэксплуатации или хранения.

4.3 Гарантийное обслуживание производит ЗАО «Алай» поадресу: Украина, 03150, г.Киев, ул. Горького, 37,

тел. (044) 220-60-29, факс(044)220-76-94.

E-mail: info@alay.com.ua

http:// www.alay.com.ua.

## 5 Сведения об упаковывании

Коробки монтажные соединительные КМС-1-4 в количестве ________ шт. упакованы ЗАО «Алай» согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

| __________________ | _________________ | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| должность | личная подпись | расшифровка подписи |
| __________________________ |  |  |
| год, месяц, число |  |  |

## 6 Свидетельство о приемке

Коробки монтажные соединительные КМС-1-4 изготовлены ипринятыв соответствии стребованиями технических условий

ТУУ31.2-19127306-005-2002 и признаны годными для эксплуатации.

ОТК

МП

| _________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| личная подпись | расшифровка подписи |
| _________________ |  |
| год, месяц, число |  |

## 7 Эксплуатация и хранение

## 7.1 Устройство и принцип работы

7.1.1 Конструктивно коробка состоит из пластмассового корпуса икрышки.

7.1.2 На корпусе расположены винтовые зажимы с крепежной головкой, обеспечивающие надежное закрепление проводов ипредусмотрены отверстия для крепления коробки на конструктивных элементах зданий исооружений, а также отверстия, предназначенные для скрытой проводки проводов коммутируемых цепей.

7.1.3 В крышке предусмотрены ослабленные места для проломов отверстий под провода при наружной проводке. Крышка соединяется скорпусом при помощи винтового соединения.

В закрытых коробках исключена возможность случайного прикосновения кчастям, находящимся под напряжением.

7.1.4 Общий вид, габаритные и установочные размеры коробки приведены на рисунке в приложении А.

7.1.5 Коммутация электрических цепей происходит путем присоединения проводов непосредственно к зажимам коробки.

## 7.2 Указание мер безопасности

7.2.1 При установке, подготовке к работе и эксплуатации коробок следует руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).

7.2.2 Класс защищенности человека от поражения электрическим током – 0 поГОСТ2.2.007.0-75.

7.2.3 Подключение проводов к коробкам, а также устранение неисправностей в линиях проводить в обесточенном состоянии.

## 7.3 Указания по монтажу и эксплуатации

7.3.1 Коробки устанавливаются снаружи на конструктивных элементах зданий исооружений в произвольной ориентации.

7.3.2 Перед установкой снять крышку, произвести разметку под отверстия для крепления корпуса (приложение А).

7.3.3 Установить и закрепить шурупами (винтами) корпус. Сделать в крышке необходимые проломы для ввода проводов коммутируемых цепей в коробку.

Примечание - При скрытой проводке, завести провода через отверстия вкорпусе, затем закрепить корпус.

7.3.4 Зачистить концы проводов от изоляции на длине (1015)мм. Зачищенные концы многопроволочных жил проводов скрутить внаправлении навивки до получения плотной, однородной скрутки.

Примечание – Рекомендуется при соединении проводов их концы формовать ввиде кольца внутренним диаметром (3,0+0,5)мм.

7.3.5 Провода надежно соединить с зажимными контактами коробки.

7.3.6 Установить крышку на корпус и соединить винтом.

7.3.7 Не допускается устанавливать коробки в местах, содержащих ввоздухе токопроводящую пыль, агрессивные газы ипары в концентрациях, разрушающих металл иизоляцию.

## 7.4 Техническое обслуживание

7.4.1 Проверка технического состояния коробок для определения их пригодности киспользованию должна проводиться по плану регламентных работ не реже одного раза вгод.

7.4.2 При регламентных работах производится проверка надежности соединений проводов с зажимами и устранение запыленности коробок. Вслучае ослабления соединений следует поджать винты зажимов.

## 7.5 Транспортирование и хранение

7.5.1 Транспортирование коробок производить в упаковке предприятия-изготовителя.

7.5.2 Коробки допускается транспортировать всеми видами транспорта при условии соблюдения правил перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

7.5.3 Условия транспортирования коробок в части воздействия механических факторов - Л по ГОСТ 23216-78.

Условия транспортирования и хранения коробок в части воздействия климатических факторов  по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ15150-69.

Коробки хранить в упакованном виде.

Сведения о хранении вносить в таблицу 3.

Таблица 3

| Дата приемки на хранение | Дата снятия схранения | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.5.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ итранспортирования, при хранении наскладах ящики с коробками не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги.

Способ укладки и крепления ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

7.5.5 Хранить и транспортировать коробки в упаковке вположении, определяемом знаком «Верх» по ГОСТ 14192-96.

## 8 Сведения об утилизации

Коробки после демонтажа не требуют подготовки к утилизации.

Состав коробок по утилизируемым материалам:

- полистирол;

- сплавы железа;

- сплавы меди.

## Приложение А

Вид снизу

 3,2

2 отв.

17,0  0,2

30,0  1,0

18,0  1,0

30,0  1,0

Рисунок А.1 – Общий вид, габаритные и установочные размеры коробки